## Slide 1: PÄÄSKYVUOREN KOULU VOC-PITOISUUDEN mittaukset 21.11. – 28.11.2016

## Slide 2
Pääskyvuoren koulu, voc-mittaukset
Mittaus toteutettiin 21.11. – 28.11.2016 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla wAREless-mittauslaitteistolla.
Kiinteistössä mitattiin sisäilman VOC-tason hiilidioksidiverrannollisia arvoja.
wAREless -olosuhteiden seurantajärjestelmässä käyttämämme VOC-anturit reagoivat useisiin hiilivetyihin, esim. tupakansavuun, uloshengitettyyn ilmaan, liuotinainehöyryihin, rakennusmateriaalien päästöihin ja puhdistusainehöyryihin.
  Vastaavia antureita käytetään uusissa tarpeenmukaisien ilmanvaihtojärjestelmien ohjauksessa
  Mittaustulos ilmoitetaan hiilidioksidiverrannollisena (ppm), eikä se ole verrannollinen TVOC-ohjearvoihin tai muihin näytteenottomenetelmiin. Mittausalue on 0 – 2000 ppm.
  Anturi kertoo vain muutoksista VOC tasoissa, eikä se erittele tunnistamiaan kaasuja.

## Slide 3
Pääskyvuoren koulu, liikuntasali B132
Mittausaika: 21.11. – 28.11.2016
Liikuntasalin mittauksissa esiintyy epätasaisesti lyhyitä piikkejä, jotka luultavasti johtuvat iltakäyttäjien toimista. Viikonloppuna keskimääräinen taso on korkeimmillaan. Öisin päästötasot tuulettuvat neutraaleiksi.
Chart: VOC-pitoisuus /ppm

## Slide 4
Pääskyvuoren koulu, luokkahuone a120
Mittausaika: 21.11. – 28.11.2016
Luokkahuoneessa A120 päästötaso on matala. Mittauksissa esiintyvät piikit ovat käytössä olevalle tilalle tavanomaisia.
Chart: VOC-pitoisuus /ppm

## Slide 5
Pääskyvuoren koulu, käytävä a-b-osa
Mittausaika: 21.11. – 28.11.2016
A- ja B-osien välisellä käytävällä päästöpitoisuudet korreloivat selvästi käyttöaikojen kanssa. Anturin sijoitus naulakon lähellä näkyy voimakkaampina pitoisuuksina.
Chart: VOC-pitoisuus /ppm

## Slide 6
Pääskyvuoren koulu, luokkahuone b116 mittausaika: 21.11. – 28.11.2016
Luokkahuoneessa B116 esiintyy lieviä kohoumia ja heilahteluja mittausarvoissa.
Chart: VOC-pitoisuus /ppm

## Slide 7
Pääskyvuoren koulu, luokkahuone B106 mittausaika: 21.11. – 28.11.2016
Käytöstä suljetun siiven luokkahuoneessa B106 ei anturin asettelun jälkeen esiinny lainkaan kohoumia tai heilahteluja päästöarvoissa.
Chart: VOC-pitoisuus /ppm

## Slide 8
Pääskyvuoren koulu, mittaukset mittausaika: 21.11. – 28.11.2016
Kaikilla paitsi käytöstä poistetulla mittausalueella esiintyy tavanomaista käytönajan heilahtelua.
Chart: VOC-pitoisuus /ppm

## Slide 9
PÄÄSKYVUOREN KOULU, MittausKOOSTE
SISÄILMAMITTAUKSET |  |  |  | Kohde: | Pääskyvuoren koulu |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Osoite: | Talvitie 10, 20610 Turku |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | Alku | Loppu |  | Alku | Loppu | Sisäilmaluokka: |  | 
 |  |  |  | Aikaväli: | 21.11.2016 | 28.11.2016 | Työaika: | 8:00:00 | 15:00:00 |  | S2 | 
Anturin positio | Mittauspisteen Sijainti |  |  |  | Keskiarvo | Ylitys/ Alitus% | Ylitys% | Alitus % | Ylin | Alin | Mitattava arvo | 
 | Krs | Huone nro | Huonetila |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VOC1 | 1 | B132 | Liikuntasali |  | 582,0 |  |  |  | 1920,0 | 440,0 | VOC-pitoisuus | 
VOC2 | 1 | A120 | Luokkahuone |  | 470,0 |  |  |  | 740,0 | 440,0 | VOC-pitoisuus | 
VOC3 | 1 |  | Käytävä |  | 532,0 |  |  |  | 900,0 | 440,0 | VOC-pitoisuus | 
VOC4 | 1 | B116 | Luokkahuone |  | 511,0 |  |  |  | 1700,0 | 440,0 | VOC-pitoisuus | 
VOC5 | 1 | B106 | Luokkahuone |  | 485,0 |  |  |  | 511,0 | 450,0 | VOC-pitoisuus | 

## Slide 10
Pääskyvuoren koulu, voc-mittausten yhteenveto
VOC-mittaukset:
  Kaikissa mitatuissa pisteissä, lukuun ottamatta käytöstä poistettua luokkahuonetta B106, esiintyy tavanomaista käyttäjien aiheuttamaa päästölukemien nousua. Korkeimmat piikit nähdään myös iltaisin käytössä olevassa liikuntasalissa.
    Liikuntasalin käyttöaste tarkistettu Timmi.fi-verkkopalvelusta, jossa liikuntasalin varaukset ovat raportin kirjoitushetkellä esillä.
Käytössä olevan mittalaitteiston tuottaman aineiston perusteella käyttäjien tuottamien päästöjen lisäksi tiloissa ei esiinny kohonneita VOC-pitoisuuksia.
    Kiinteistön ilmanvaihto huuhtelee tilat riittävällä tasolla.
  Suositukset
    Mikäli tiloista otetaan TVOC-näytteitä, käyrästöistä löytyvät niille sopivimmat ajankohdat.